## Planilha1 (hidden)
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE DE ENERGIA EXCLUSIVA PARA A CINEGRAFIA COM A ADEQUAÇÃO DO NO-BREAK EXISTENTE NO ANEXO - SALA DO QGBT - PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA DA TV CÂMARA - LEGISLATIVO (10/07/20)
ESTE TRABALHO VISA SUPRIR A TV LEGISLATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ININTERRUPTA E DE BOA QUALIDADE ATRAVÉS DO NO-BREAK EXISTENTE NO ANEXO/SALA DO QGBT. ESTE NO-BREAK DEVERÁ SER REVISADO, COM A SUBSTITUIÇÃO DAS 32 BATERIAS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS NOVOS A SEREM INSTALADOS PELA "SEAL TELECOM" MAIS OS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES EXISTENTES A SEREM AGREGADOS AO SISTEMA. OS EQUIPAMENTOS DA SEAL TELECOM, SERÃO LIGADOS EM UM NO-BREAK DE 10KVA A SER FORNECIDO PELA MESMA A SER INSTALADO NA NOVA SALA DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA. DEVERÁ SER EXECUTADA UMA NOVA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA ALIMENTAR OS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES A SEREM AGREGADOS CONFORME RELAÇÃO E LAY OUT FORNECIDOS PELA CMB.
TODOS OS ORÇAMENTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO SISTEMA DE TURN-KEY
1 | INSTALAÇÃO DE UM NO-BREAK TRIFÁSICO DE 10KVA EM 220V NA NOVA SALA DE DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA - CONSIDERANDO A ADEQUAÇÃO DO LOCAL, O FORNECIMENTO DE UM QUADRO ELETRICO TRIFÁSICO PARA PROTEÇÃO DO NO-BREAK + O FORNECIMENTO DE UM QUADRO ELETRICO TRIFÁSICO COM 20 CIRCUITOS INDEPENDENTES PARA OS EQTOS DA TV E O FORNECIMENTO + A INTERLIGAÇÃO DE 50 M ENTRE A SALA DE OPERAÇÕES E O PLENARINHO + A INSTALAÇÃO DE NOVO QD NO PLENARINHO
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UMA CHAVE GERAL DE PROTEÇÃO PARA ALIMENTAR O NO-BREAK TRIFÁSICO DE 60KVA EXISTENTE NA SALA DO QGBT NO PRÉDIO ANEXO
| 1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA SALA DA CINEGRAFIA PARA ALIMENTAR OS EQTOS A SEREM FONECIDOS PELA SEAL TELECOM E OS EQTOS A SEREM AGREGADOS CONFORME PLANILHA E MEMORIAL FORNECIDOS PELA CMB COM ATÉ 20 CIRCUITOS INDEPENDENTES
| 1.3 | FORNECIMENTO E E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS EQTOS LISTADOS NA PLANILHA FORNECIDA PELA CMB, SENDO QUE ESTES CIRCUITOS SERÃO DERIVADOS DO QD NO-BREAK A SER INSTALADO NA CINEGRAFIA
| 1.4 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REVISÃO E MANUTENAÇÃO DE 32 BATERIAS PARA O NO-BREAK EXISTENTE NO PRÉDIO ANEXO - PARA ATENDER O CIRCUITO EXCLUSIVO DA CINEGRAFIA PARA ATÉ 20KVA 3F 220V
| 1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA SEGREGADA DE ATÉ 130 METROS - ENTRE O QGBT LOCALIZADO NO PRÉDIO ANEXO ATÉ A NOVA SALA DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA
| 1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA SEGREGADA DE ATÉ 130 METROS - ENTRE O QGBT LOCALIZADO NO PRÉDIO ANEXO ATÉ A NOVA SALA DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA
| 1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA SEGREGADA DE ATÉ 50 METROS - DESDE O "QD CINEGRAFIA PLENÁRIO" ATÉ O PLENARINHO ONDE SERÃO GRAVADAS/ REGISTRADAS AS ATIVIDADES.
| 1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO QUADRO DE ENERGIA ININTERRUPTA/ NOBREAK A SER INSTALADO NO PLENARINHO - "QD PLENARINHO" INFRAESTRUTURA SEGREGADA DE ATÉ 50 METROS - DESDE O "QD CINEGRAFIA PLENÁRIO" ATÉ O PLENARINHO ONDE SERÃO GRAVADAS/ REGISTRADAS AS ATIVIDADES DA TV LEGISLATIVA
| 1.8 | INCLUSO TODOS OS MATEREIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA INSTALAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEAL TELECOM - O FORNECIMENTO DE UM AS BUILT NO FINAL DOS TRABALHOS
2 | TOTAL GERAL
| 2.1 |  |  | - INTERLIGAÇÃO DESDE A SALA DO QGBT NO PRÉDIO ANEXO - MAIS INTERLIGAÇÕES ENTRE A SALA DE OPERAÇÕES - PLENARINHO, SALA DE REUNIÃO (2 TVS), DELAY'S - CAIXAS PA/RETORNO - LE/LD, PAINEL 9 TVS, RACK BASE DOS 4MICS DO PLENÁRIO CONFORME LAY OUT FORNECIDO.
| 2.2 | FORNECIMENTO DE CONSULTORIA PARA AS DEFINIÇÕES DOS DETALHES TÉCNICOS A SEREM APLICADOS AO PROJETO/UNIFILAR PARA EXECUÇÃO
| 2.3 | FORNECIMENTO DE COMISSIONAMENTO NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E AS BUILT
3 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DETERMINADOS NO MEMORIAL E PROJETO FORNECIDO
| 3.1 | LANÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA SEGREGADA DESDE A SALA DO NO-BREAK ATÉ A NOVA SALA DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA LOCALIZADA NO PLENÁRIO.
| 3.2 | LANÇAMENTO DOS CABOS E ACESSÓRIOS NA INFRAESTRUTURA SEGREGADA DESDE A SALA DO QGBT ATÉ A NOVA SALA DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA LOCALIZADA NO PLENÁRIO.
| 3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM QD DE DISTRUIÇÃO COM 20 CIRCUITOS - CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA "SEAL TELECOM" NA NOVA SALA DA TV CÂMARA LOCALIZADA NO PLENÁRIO.
| 3.4 | LANÇAMENTO DOS CABOS E ACESSÓRIOS NA INFRAESTRUTURA ATUAL PARA INTERLIGAÇÃO DESDE A SALA DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA ATÉ O PLENARINHO.
| 3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM QD DE DISTRUIÇÃO COM 20 CIRCUITOS NO PLENARIINHO.

## CMB CINEGRAFIA ESCOPO 10 07 20
ESTE TRABALHO VISA SUPRIR A TV LEGISLATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ININTERRUPTA E DE BOA QUALIDADE ATRAVÉS DO NO-BREAK EXISTENTE NO ANEXO/SALA DO QGBT. ESTE NO-BREAK DEVERÁ SER REVISADO, COM A SUBSTITUIÇÃO DAS 32 BATERIAS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS NOVOS A SEREM INSTALADOS PELA "SEAL TELECOM" MAIS OS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES EXISTENTES A SEREM AGREGADOS AO SISTEMA. OS EQUIPAMENTOS DA SEAL TELECOM, SERÃO LIGADOS EM UM NO-BREAK DE 10KVA A SER FORNECIDO PELA MESMA A SER INSTALADO NA NOVA SALA DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA. DEVERÁ SER EXECUTADA UMA NOVA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA ALIMENTAR OS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES A SEREM AGREGADOS CONFORME RELAÇÃO E LAY OUT FORNECIDOS PELA CMB.
TODOS OS ORÇAMENTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO SISTEMA DE TURN-KEY
1 | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE DE ENERGIA EXCLUSIVA PARA A CINEGRAFIA, ATRAVÉS DE:
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 03 (TRÊS) CHAVES GERAIS DE PROTEÇÃO PARA ALIMENTAR O NO-BREAK TRIFÁSICO DE 60KVA EXISTENTE NA SALA DO QGBT NO PRÉDIO ANEXO
| 1.2 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 32 BATERIAS PARA O NO-BREAK EXISTENTE NO PRÉDIO ANEXO - PARA ATENDER O CIRCUITO EXCLUSIVO DA CINEGRAFIA PARA ATÉ 20KVA 3F 220V
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA SEGREGADA DE ATÉ 130 METROS - ENTRE O NO-BREAK EXISTENTE DE 60KVA LOCALIZADO NO PRÉDIO ANEXO ATÉ A NOVA SALA DE OPERAÇÕES DA TV CÂMARA
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA SALA DA CINEGRAFIA PARA ALIMENTAR OS EQTOS A SEREM FORNECIDOS PELA SEAL TELECOM E OS EQTOS A SEREM AGREGADOS CONFORME PLANILHA E MEMORIAL FORNECIDOS PELA CMB COM ATÉ 20 CIRCUITOS INDEPENDENTES
| 1.5 | FORNECIMENTO E E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS EQTOS LISTADOS NA PLANILHA FORNECIDA PELA CMB (em anexo), SENDO QUE ESTES CIRCUITOS SERÃO DERIVADOS DO QD NO-BREAK A SER INSTALADO NA CINEGRAFIA
| 1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA SEGREGADA DE ATÉ 50 METROS - DESDE O "QD CINEGRAFIA PLENÁRIO" ATÉ O PLENARINHO - NO QD PLENARINHO
| 1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO QUADRO DE ENERGIA ININTERRUPTA/ NOBREAK A SER INSTALADO NO PLENARINHO - "QD PLENARINHO"
| 1.8 | TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA SEAL TELECOM EM FUNÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INTERCONECTADOS AO NOVO SISTEMA DA TV CÂMARA
| 1.9 | NO FINAL DOS TRABALHOS, DEVERÁ SER FONECIDA UMA DOCUMENTAÇÃO - AS BUILT DOS TRABALHOS EXECUTADOS.
| 2.0 | ESTIMATIVA DO VALOR DA EXECUÇAO COM IMPOSTOS | 130000
| 2.1 | COND. PAGAMENTO: 50% NO ACEITE / 30% NA ENTREGA DOS MATERIAIS / 20% NO TÉRMINO.
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE DE ENERGIA EXCLUSIVA PARA A CINEGRAFIA COM A ADEQUAÇÃO DO NO-BREAK EXISTENTE NO ANEXO - SALA DO QGBT - PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA DA TV CÂMARA - LEGISLATIVO (10/07/20)

## LISTAGEM EQTOS COMPLEMENTARES
CMB - LISTA COMPLEMENTAR DE EQTOS A SEREM AGREGADOS NA REDE EXCLUSIVA DA TV CÂMARA - EM 07/07/2020
INFORMAÇÃO FORNECIDA/COLETADA PELO AGNALDO
Circuito |  | Tensão (V) | Local | PerÍmetro | Potência |  | Corrente (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm) | Proteção
Nº | Tipo |  |  |  | Quant. X Potência (VA) | Total (VA) |  |  |  | Tipo | Nº de polos | Corrente Nominal
1 | Cx delay lado esquerdo | 127 | Plenário | 14 mts | 140 watts | 840 watts | 6,6 A | *** | 2.5 | DTM | 1 | 20 A
| Cx PA lado esquerdo | 127 | Plenário | 24 mts | 140 watts |  |  | ***
| Cx retorno esquerdo | 127 | Plenário | 28 mts | 140 watts |  |  | ***
| Cx delay lado direito | 127 | Plenário | 22 mts | 140 watts |  |  | ***
| Cx PA lado direito | 127 | Plenário | 32 mts | 140 watts |  |  | ***
| Cx retorno direito | 127 | Plenário | 36 mts | 140 watts |  |  | ***
2 | Tv lado esquerdo | 127 | Plenário | 33 mts | 300 watts | 600 watts | 4,7 A | *** | 2.5 | DTM | 1 | 20 A
| TV lado direito | 127 | Plenário | 41 mts | 300 watts |  |  | ***
3 | Painel 9 Tvs | 127 | Plenário | 45 mts | 189 watts X 9 | 1.700 watts | 13,3 A | *** | 4 | DTM | 1 | 32 A
4 | Rack base dos 4 Mics | 127 | Plenário | 48,5 mts | 400 mA X 4 | 1600 mA | *** | *** | 2.5 | DTM | 1 | 20 A
5 | Tv sala de reunião (2TVs) | 127 | Sala de Reunião | 45 mts | 189 watts X 2 | 378 watts | 2,97 A | *** | 2.5 | DTM | 1 | 20 A
OBS: ESTES EQUIPAMENTOS SERÃO ALIMENTADOS DO QD CINEGRAFIA - DIRETAMENTE DO NO-BREAK EXISTENTE NA SALA DO QGBT - ANEXO
LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES A SEREM AGREGADOS NO MESMO CIRCUITO EXCLUSIVO PARA A TV CÂMARA

## LAY OUT EQTOS COMPLEMENTARES
LAYOYT DOS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES A SEREM AGREGADOS NO MESMO CIRCUITO EXCLUSIVO PARA A TV CÂMARA
CIRCUITOS A SEREM ALIMENTADOS DESDE O QD CINEGRAFIA

## LAYOUT ELÉTRICO
NO-BREAK - ANEXO - SALA QGBT
QD - CINEGRAFIA
QD - PLENARINHO
infra de aprox 130m
infra de aprox 50m
circuitos para os eqtos complementares (plenário - sala reunião) conforme listagem
LAYOUT BÁSICO ELÉTRICO